## Tabelle1
Test 1 |  | DC Strom kalibrierung mit Modellbauakku an String 2
| Leisungsbegrenzung auf: | Leistung lt. Hoymiles / openDTU | Strommessung Hoymiles / openDTU | Fluke Messgerät | Kaiwats Zangenamperemeter
#100 | 20% | 150 | 4.42 | 4.39 | 4.49
#101 | 30% | 230 | 6 | 6 | 6.06
#102 | 40% | 300 | 8.3 | 8.25 | 8.4
Ergebniss:
Fluke / Hoymiles messen ähnlich
Kaiwats mit tendenz bis zu 0,1A mehr zu messen
Hoymiles Werte kann ich für Eingang 2 direkt ablesen
Test 2 |  | Einspeiseleistung und Wirkungsgrad über Limit
1 Modellbauakku am String 2
| Leisungsbegrenzung auf: | Inputspannung (V) | Inputstrom (A) | Leistung input (errechnet) |  | Outputstrom (A) / Kaiwats | Outputleistung bei 230V | Leistung nach Hoymiles / openDTU | Wirkungsgrad (errechnet) | Wirkungsgrad nach Hoymiles / openDTU | Errechnete Ausgangsleistung |  | Kommentar
#200 | 10% | 39 | 1.9 | 74.1 |  | 0.35 | 80.5 | 70 | 108.6% | 95 | 80
#201 | 20% | 40 | 4.1 | 164 |  | 0.65 | 149.5 | 156 | 91.16% | 95 | 160
#202 | 30% | 40 | 6 | 240 |  | 1 | 230 | 225 | 95.83% | 95 | 240
#203 | 40% | 37 | 9 | 333 |  | 1.4 | 322 | 305 | 96.7% | 95 | 320
#204 | 50% | 36 | 12 | 432 |  | 2.5 | 575 | 382 | 133.1% | 95 | 400 |  | Vermutlich geht hier etwas schief. Der angezeigte Strom und die Outputleistung geht nicht über 12A/380W, Der tatsächliche Strom ist aber 16A
#205
#206
Einspeiseleistung und Wirkungsgrad über Limit
Huawei R4850G2 an allen Strings
| Leisungsbegrenzung auf: | Huawei Spannung (lt. CAN Bux / Messung Gerät) | Huawei Strom (lt. CAN Bux / Messung Gerät) | Input Strom (A) / Kaiwats | Output Strom (A) / Kaiwats | Wirkungsgrad |  | Inputspannung (V) / Hoymiles | Inputstrom (A) / Hoymiles | Wirkungsgrad lt DTU | Outputstrom (A) / Kaiwats | Outputleistung bei 230V | Leistung nach Hoymiles / openDTU | Wirkungsgrad (errechnet aus In/Out Strom) | Wirkungsgrad (errechnet aus Geräteangaben) | Differenz
#300 | 10% | 52.1 | 3-4,2A | 0.99 | 2.8 | 0.88 |  | 52.2 | 0,71-0,74 | 0.95 | 0.8 | 184 | 143 | 80.81% | 0.836 | 2.792%
#301 | 20% | 52.1 | 5,9-6,6 | 1.59 | 6.2 | 0.88 |  | 52.1 | 1,52-1,58 | 0.95 | 1.31 | 301.3 | 313 | 82.39% | 0.836 | 1.21%
#302 | 30% | 52.1 | 8,5-9,7 | 2.24 | 9.3 | 0.937 |  | 52.1 | 2,28-2,37 | 0.95 | 1.92 | 441.6 | 459 | 85.71% | 0.89015 | 3.301%
#303 | 40% | 52.1 | 11,9-13 | 3 | 12.57 | 0.937 |  | 52.1 | 3,09-3,2 | 0.95 | 2.58 | 593.4 | 619 | 86% | 0.89015 | 3.015%
#304 | 50% | 52 | 14,8-17 | 3.73 | 15.87 | 0.96 |  | 52 | 3,85-4 | 0.95 | 3.24 | 745.2 | 765 | 86.86% | 0.912 | 4.337%
#305 | 60% | 52 | 17,3-20 | 4.43 | 18.84 | 0.96 |  | 51.9 | 4,58-4,72 | 0.95 | 3.9 | 897 | 918 | 88.04% | 0.912 | 3.164%
#306 | 70% | 52 | 20,6-23,6 | 5.18 | 22.27 | 0.96 |  | 51.8 | 5,39-5,61 | 0.95 | 4.74 | 1090.2 | 1080 | 91.51% | 0.912 | -0.3058%
#307 | 80% | 52 | 23,3-26,8 | 5.9 | 25.3 | 0.96 |  | 51.8 | 6,13-6,37 | 0.95 | 5.37 | 1235.1 | 1220 | 91.02% | 0.912 | 0.1831%
#308 | 90% | 52 | 27,3-30,5 | 6.7 | 29.1 | 0.96 |  | 51.7 | 6,9-7,18 | 0.95 | 6.1 | 1403 | 1380 | 91.04% | 0.912 | 0.1552%
#309 | 99% | 52 | 29,2-33,5 | 7.48 | 31.8 | 0.96 |  | 51.6 | 7,6-7.8 | 0.96 | 6.7 | 1541 | 1500 | 89.57% | 0.9216 | 2.588%
|  |  | Strom schwankt | [5 empty] | Spannbreite durch unterschiedliche Ströme in den einzelnen Eingängen